2025年度排污许可管理工作总结

编制部门： 环保安全部（EHS） 编制日期： 2026年1月20日

2025年度，环保安全部围绕排污许可"一证式"管理要求，持续做好南通总部、安徽厂区两大生产运营单元排污许可证的持证管理、限值执行、自行监测及信息公开等各项工作，全年许可证证载事项执行到位，各排放口污染物浓度及排放总量均控制在许可限值范围内，未发生超标排放及无证排污情况。现将全年工作开展情况总结如下。

一、排污许可证持证情况

本年度，公司南通总部、安徽厂区排污许可证均在有效期内正常存续，证载信息与实际生产排污情况保持一致，未发生生产工艺、排放口设置等重大变更事项，无需启动变更申领程序。

（一）南通总部排污许可证基本情况

南通总部按照服装制造行业（机织服装制造）纳入简化管理类别，持证情况如下：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 证书编号 | 91320XXXMA1XXXXX8X001P |
| 发证机关 | 南通市生态环境局 |
| 行业类别 | 机织服装制造 |
| 管理类别 | 简化管理（排污许可证登记表） |
| 有效期 | 2022年11月1日至2027年10月31日 |
| 排放口设置 | 大气排放口1个（锅炉、定型机废气合并收集排放）；废水排放口1个（预处理后间接排入市政污水管网） |

南通总部生产废水经厂区预处理达到接管标准后排入市政管网，由受纳污水处理厂统一监测核算，公司层面不单独申报废水排放总量，仅需保障接管浓度达标。

（二）安徽厂区排污许可证基本情况

安徽厂区因自建污水处理站、废水直接向环境水体所在区域市政管网排放，按重点管理类别持证，需按季度提交执行报告并开展自行监测：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 证书编号 | 91341XXXMA1XXXXX7X001P |
| 发证机关 | 安徽省合肥市生态环境局 |
| 行业类别 | 针织或钩针编织服装制造 |
| 管理类别 | 重点管理 |
| 有效期 | 2022年11月1日至2027年10月31日 |
| 排放口设置 | 大气排放口1个（锅炉、定型机废气合并收集排放）；废水排放口1个（污水处理站处理达标后间接排放） |

二、许可排放限值执行情况

全年围绕证载许可限值，部门持续跟踪各排放口浓度及总量执行情况，具体如下。

（一）大气污染物排放执行情况

| 排放口 | 污染物 | 许可浓度限值 | 全年实测浓度均值 | 许可年排放总量限值（吨） | 全年实际排放总量（吨，估算） | 总量执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通总部（锅炉+定型机） | 氮氧化物（NOₓ） | ≤150 mg/m³ | 42 mg/m³ | 0.85 | 约0.58 | 68.2% |
| 安徽厂区（锅炉+定型机） | 氮氧化物（NOₓ） | ≤150 mg/m³ | 38 mg/m³ | 0.72 | 约0.49 | 68.1% |
| 安徽厂区（定型机） | 颗粒物 | ≤30 mg/m³ | 12 mg/m³ | 0.12 | 约0.05 | 41.7% |
| 安徽厂区（定型机） | 非甲烷总烃 | ≤50 mg/m³ | 28 mg/m³ | 0.35 | 约0.21 | 60.0% |

南通总部锅炉、定型机废气合并排放，全年NOₓ浓度稳定控制在许可限值的三分之一以内；安徽厂区各项大气污染物浓度及总量执行率均保持在70%以内，留有充足合规余量。

（二）废水污染物排放执行情况（安徽厂区）

安徽厂区污水处理站全年处理生产废水及生活污水，处理达标后排放，全年运行情况如下：

| 污染物 | 出水浓度均值 | 全年废水排放量（吨） | 全年实际排放总量（吨） | 许可年排放总量限值（吨） | 总量执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 48 mg/L | 70,340 | 约3.38 | 5.0 | 67.6% |
| 氨氮 | 8.2 mg/L | 70,340 | 约0.58 | 1.0 | 58.0% |
| 色度 | 32倍 | — | — | 不核定总量 | — |

全年COD、氨氮排放总量执行率均控制在70%以内，色度指标全年稳定达标，未出现临近限值的预警情况。

南通总部废水经预处理后间接排入市政污水管网，执行地方接管标准，公司层面不核定独立的废水排放总量指标。

三、自行监测开展情况

按照许可证证载监测要求，全年自行监测执行到位：

| 监测类别 | 监测频次 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| 废水（COD、氨氮、色度） | 每月1次 | 委托第三方检测机构开展 |
| 大气（NOₓ） | 每季度1次 | 委托第三方检测机构开展 |
| 大气（颗粒物、非甲烷总烃，安徽厂区） | 每季度1次 | 委托第三方检测机构开展 |
| 大气（颗粒物、非甲烷总烃，南通总部） | 每年1次 | 委托第三方检测机构开展 |

全年监测计划执行率100%，各项监测数据均按要求存档，作为许可证执行报告及信息公开的基础依据。

四、超标情况说明

报告期内，南通总部、安徽厂区各排放口污染物浓度及排放总量均未超过许可限值，全年无超标排放记录，无因排污问题受到生态环境部门行政处罚或责令整改的情形。

五、信息公开情况

全年按要求通过国家排污许可证管理信息平台，定期公开月度自行监测数据及季度/年度执行报告，接受社会监督，信息公开及时率100%。

六、存在的不足与2026年工作安排

本年度工作中，南通总部定型机废气（颗粒物、非甲烷总烃）监测频次仅为每年1次，年度检测报告归档整理进度滞后，截至本报告编制时尚未完成本年度数据归集，计划于2026年一季度完成补充检测及数据归档工作。

2026年度，部门将结合排污许可证执行报告年度评估要求，推动南通总部大气污染物监测频次由"每年1次"提升至"每季度1次"，与安徽厂区监测频次保持一致，进一步提升数据颗粒度与执行报告完整性。

环保安全部（EHS） 2026年1月20日